## Case1
A_facade | 4 | theta_set_c | 20 | H_ve | 1200
A_floor | 1 | theta_set_h | 15 | H_tr_w | 0
Vol | 1 | theta_e | 0 | H_op | 6
U | 1 | theta_m_0 | 5 | H_tr_is | 15.525
A_tot | 4.5 | theta_sup | 0 | H_tr_ms | 22.75
A_m | 2.5 |  |  | H_tr_em | 8.1493
C_m | 165000 |  |  | H_tr_1 | 15.3267
A_win | 0 |  |  | H_tr_2 | 15.3267
phi_int | 0 |  |  | H_tr_3 | 9.1574
phi_sol | 1
v_flo | 1
A_roof | 1 | step1
|  | phi_h_max | 10000
|  | phi_c_max | -10000 | theta_m_t_1 | 5 | theta_air_0 | 8.3074
|  | phi_ia | 0 | theta_m_t | 4.8275 | theta_air_ac | Recalculate via step 4.
|  | phi_m | 0.55556 | theta_m | 4.9137
|  | phi_st | 0.44444 | theta_s | 6.3019
|  | phi_nd | 10000 | theta_air | 8.3074
|  | phi_mtot | 77.1325 | theta_op | 6.9035
step 2
|  | phi_nd_10 | 10
|  | theta_air_10 | 0.040578
step 3
|  | phi_nd_un | 18087.6674
|  | phi_nd_ac | 1
Heating power insufficient.
step 4
|  | phi_h_max | 10000
|  | phi_c_max | -10000 | theta_m_t_1 | 5 | theta_air_0 | 8.3074
|  | phi_ia | 0 | theta_m_t | 4.8275 | theta_air_ac | Recalculate via step 4.
|  | phi_m | 0.55556 | theta_m | 4.9137
|  | phi_st | 0.44444 | theta_s | 6.3019
|  | phi_nd | 10000 | theta_air | 8.3074
|  | phi_mtot | 77.1325 | theta_op | 6.9035
step 1 results
|  | theta_m_t_1 | 5 | theta_air_0 | 0.032303
|  | theta_m_t | 3.4269 | theta_air_ac | 15
|  | theta_m | 4.2135
|  | theta_s | 2.5291
|  | theta_air | 0.032303
|  | theta_op | 1.7801

## Case2
A_facade | 4 | theta_set_c | 20 | H_ve | 12
A_floor | 1 | theta_set_h | 15 | H_tr_w | 0
Vol | 1 | theta_e | 13 | H_op | 6
U | 1 | theta_m_0 | 11 | H_tr_is | 15.525
A_tot | 4.5 | theta_sup | 13 | H_tr_ms | 22.75
A_m | 2.5 |  |  | H_tr_em | 8.1493
C_m | 165000 |  |  | H_tr_1 | 6.7684
A_win | 0 |  |  | H_tr_2 | 6.7684
phi_int | 0 |  |  | H_tr_3 | 5.2164
phi_sol | 1
v_flo | 0.01
A_roof | 1 | step1
|  | phi_h_max | 10000
|  | phi_c_max | -10000 | theta_m_t_1 | 11 | theta_air_0 | 15
|  | phi_ia | 0 | theta_m_t | 11.991 | theta_air_ac | 15
|  | phi_m | 0.55556 | theta_m | 11.4955
|  | phi_st | 0.44444 | theta_s | 12.9286
|  | phi_nd | 56.1587 | theta_air | 15
|  | phi_mtot | 199.0645 | theta_op | 13.55
step 2
|  | phi_nd_10 | 10
|  | theta_air_10 | 12.7425
|  | phi_nd_un | 56.1587
|  | phi_nd_ac | 56.1587
step 1 results
|  | theta_m_t_1 | 11 | theta_air_0 | 12.2534
|  | theta_m_t | 11.5261 | theta_air_ac | 15
|  | theta_m | 11.2631
|  | theta_s | 11.6764
|  | theta_air | 12.2534
|  | theta_op | 11.8495

## Case3
A_facade | 4 | theta_set_c | 20 | H_ve | 12
A_floor | 1 | theta_set_h | 15 | H_tr_w | 0
Vol | 1 | theta_e | 25 | H_op | 6
U | 1 | theta_m_0 | 17 | H_tr_is | 15.525
A_tot | 4.5 | theta_sup | 25 | H_tr_ms | 22.75
A_m | 2.5 |  |  | H_tr_em | 8.1493
C_m | 165000 |  |  | H_tr_1 | 6.7684
A_win | 0 |  |  | H_tr_2 | 6.7684
phi_int | 0 |  |  | H_tr_3 | 5.2164
phi_sol | 1
v_flo | 0.01
A_roof | 1 | step1
|  | phi_h_max | 10000
|  | phi_c_max | -10000 | theta_m_t_1 | 17 | theta_air_0 | 21.9771
|  | phi_ia | 0 | theta_m_t | 19.0532 | theta_air_ac | 21.9771
|  | phi_m | 0.55556 | theta_m | 18.0266
|  | phi_st | 0.44444 | theta_s | 19.6406
|  | phi_nd | 0 | theta_air | 21.9771
|  | phi_mtot | 335.0404 | theta_op | 20.3416
step 2
|  | phi_nd_10 | 10
|  | theta_air_10 | 22.4662
|  | phi_nd_un | -40.426
|  | phi_nd_ac | -40.426
step 1 results
|  | theta_m_t_1 | 17 | theta_air_0 | 21.9771
|  | theta_m_t | 19.0532 | theta_air_ac | 21.9771
|  | theta_m | 18.0266
|  | theta_s | 19.6406
|  | theta_air | 21.9771
|  | theta_op | 20.3416

## Case4
A_facade | 4 | theta_set_c | 20 | H_ve | 1200
A_floor | 1 | theta_set_h | 15 | H_tr_w | 0
Vol | 1 | theta_e | 25 | H_op | 6
U | 1 | theta_m_0 | 17 | H_tr_is | 15.525
A_tot | 4.5 | theta_sup | 25 | H_tr_ms | 22.75
A_m | 2.5 |  |  | H_tr_em | 8.1493
C_m | 165000 |  |  | H_tr_1 | 15.3267
A_win | 0 |  |  | H_tr_2 | 15.3267
phi_int | 0 |  |  | H_tr_3 | 9.1574
phi_sol | 1
v_flo | 1
A_roof | 1 | step1
|  | phi_h_max | 10000
|  | phi_c_max | -10000 | theta_m_t_1 | 17 | theta_air_0 | 20
|  | phi_ia | 0 | theta_m_t | 18.7185 | theta_air_ac | 20
|  | phi_m | 0.55556 | theta_m | 17.8593
|  | phi_st | 0.44444 | theta_s | 18.7392
|  | phi_nd | -5980.426 | theta_air | 20
|  | phi_mtot | 387.8493 | theta_op | 19.1174
step 2
|  | phi_nd_10 | 10
|  | theta_air_10 | 24.9571
|  | phi_nd_un | -5980.426
|  | phi_nd_ac | -5980.426
step 1 results
|  | theta_m_t_1 | 17 | theta_air_0 | 24.9489
|  | theta_m_t | 19.5561 | theta_air_ac | Need Cooling calc.
|  | theta_m | 18.2781
|  | theta_s | 20.9955
|  | theta_air | 24.9489
|  | theta_op | 22.1815

## Case5
A_facade | 4 | theta_set_c | 20 | H_ve | 1200
A_floor | 1 | theta_set_h | 15 | H_tr_w | 0
Vol | 1 | theta_e | 30 | H_op | 6
U | 1 | theta_m_0 | 27 | H_tr_is | 15.525
A_tot | 4.5 | theta_sup | 30 | H_tr_ms | 22.75
A_m | 2.5 |  |  | H_tr_em | 8.1493
C_m | 165000 |  |  | H_tr_1 | 15.3267
A_win | 0 |  |  | H_tr_2 | 15.3267
phi_int | 0 |  |  | H_tr_3 | 9.1574
phi_sol | 1
v_flo | 1
A_roof | 1 | step1
|  | phi_h_max | 10000
|  | phi_c_max | -10000 | theta_m_t_1 | 27 | theta_air_0 | 21.7059
|  | phi_ia | 0 | theta_m_t | 26.5674 | theta_air_ac | 21.7059
|  | phi_m | 0.55556 | theta_m | 26.7837
|  | phi_st | 0.44444 | theta_s | 24.7357
|  | phi_nd | -10000 | theta_air | 21.7059
|  | phi_mtot | 443.7085 | theta_op | 23.8267
step 2
|  | phi_nd_10 | 10
|  | theta_air_10 | 29.9892
step 3
|  | phi_nd_un | -12061.4468
|  | phi_nd_ac | 2
Cooling power insufficient.
step 4
|  | phi_h_max | 10000
|  | phi_c_max | -10000 | theta_m_t_1 | 27 | theta_air_0 | 21.7059
|  | phi_ia | 0 | theta_m_t | 26.5674 | theta_air_ac | 21.7059
|  | phi_m | 0.55556 | theta_m | 26.7837
|  | phi_st | 0.44444 | theta_s | 24.7357
|  | phi_nd | -10000 | theta_air | 21.7059
|  | phi_mtot | 443.7085 | theta_op | 23.8267
step 1 results
|  | theta_m_t_1 | 27 | theta_air_0 | 29.9809
|  | theta_m_t | 27.968 | theta_air_ac | 20
|  | theta_m | 27.484
|  | theta_s | 28.5084
|  | theta_air | 29.9809
|  | theta_op | 28.9502